DEO A: INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA PONUDE

Ime i adresa naručioca: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za evropske integracije, Nemanjina 34, Beograd za Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Naziv tendera: Nabavka opreme za protivpozarnu centralu Referentni broj: TAFANA/47207/3 Datum objavljivanja: 19/11/2025

- INFORMACIJE O PODNOŠENJU PONUDA ZA TENDER

Predmet Ugovora:

Predmet ovog tendera je:

- Nabavka opreme za protivpozarnu centralu

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender:

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender je 27/11/2024 u 12h. Sve ponude dobijene nakon ovog roka će automatski biti odbijene.

Valuta

Ponude moraju biti prikazane u RSD uključujući PDV.

Napomena:

U skladu sa IPA implementacionom regulativom, za sve partnere PDV može biti prihvatljiv trošak. Naručilac će platiti jedinične cene, kako je navedeno u finansijskoj ponudi kao i PDV ukoliko je isti prihvatljiv i jasno naveden na računu.

Za ovaj ugovor PDV je prihvatljiv trošak.

U slučaju da su ponude podnete u RSD, kurs za proveru finansijske usklađenosti sa raspoloživim budžetom (u toku finansijske evaluacije), će biti InforEuro kurs za mesec u kome je tender raspisan.

Kriterijumi za dodelu Ugovora

Jedini kriterijum za dodelu Ugovora će biti cena. Ugovor će biti dodeljen ponuđaču sa najnižom ponuđenom cenom čija je ponuda tehnički prihvatljiva.

U slučaju dobijanja jedne ponude, naručilac će proveriti da li ponuda administrativno i tehnički ispunjava zahteve postavljene ovom tenderskom dokumentacijom i da li je finansijska ponuda u okviru raspoloživog budžeta.

Alternativna rešenja neće biti uzeta u razmatranje.

Obaveštenje o dodeli Ugovora:

Uspešni ponuđač će biti obavešten o rezultatima evaluacione procedure pisanim putem.

Obaveštenje o dodeli Ugovora će biti objavljeno na programskom web site-u. Predviđeno vreme za objavu rezultata ponuđačima je 7 dana od datuma potpisivanja ugovora.

Adresa i način  podnošenja ponude:

Ponuđači će podneti svoje ponude koristeći standardizovani set formulara za podnošenje dostupan u “Delu B – Format ponude koji popunjava ponuđač” iz tenderskog dosijea.  Ponuda se podnosi u 1 originalu. Ponude koje nisu u skladu sa propisanom formom mogu biti odbijene od strane naručioca.

U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju:

- Kopiju izvoda iz APR-a ( samo ukoliko nije javno dostupan naručiocu na uvid)

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti, koja treba da sadrže sledeće informacije:

- Ime i adresa ponuđača

- Naziv tendera: Nabavka opreme za protivpozarnu centralu

- Referentni broj: TAFANA/47207/3

- Naznaku: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’ (i “Ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda’’

Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu:

Ministarstvo za evropske integracije

Nemanjina 34, 11000 Beograd

Nataša Milosavljević Žeželj

III sprat, kancelarija 7

Ponuđači se podsećaju da kako bi njihova ponuda bila prihvatljiva, ona mora biti dostavljena naručiocu  do krajnjeg roka koji je gore naveden.

- TEHNIČKE INFORMACIJE

Ponuđači su u obavezi da obezbede opremu kao što je i dole naznačeno. U tehničkoj ponudi ponuđača, ponuđači treba da prikažu više detalja o isporukama, uključujući i marke opreme ako je potrebno, u skladu sa donjom tabelom.

| A | Broj stavki | Naziv stavke | Tehnička specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprema |  |  |  |
| 1.1. | 1 | Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana centrala | Minimum: centrala sa 1 petljom, kapaciteta 250 adresabilnih elemenata u petlji, maksimalna dužina petlje 2000m, mogućnost umrežavanja do 32 centrale, minimum 40x4 karaktera displej, LED indikacija do 20 zona, minimum 2 relejna izlaza na centrali, auto-search i auto-check funkcije, detekcija dvostruke adrese, memorija do 4,000 događaja, do 50 adresabilnih sirena po petlji, minimum 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za konfigurisanje centrala, dimenzije cca 443 mm x 268 mm x 109 mm, poseduje EN 54-2, 4 standard ili sl. U kućištu centale ima mesta za smeštanje dve akumulatorske baterije minimum 12V, 7.5Ah. |
| 1.2. | 1 | Komunikaciona kartica za adresabilne upravljačke centrale | Komunikaciona kartica za adresabilne upravljačke centrale, minimum na sebi da poseduje 1 x RS-232 port za serijsku konekciju sa štampačem, minimum 1 x RS485 port za povezivanje sa drugim centralama, minimum 2 x RS-485 port za integraciju sa nezavisnim proizvođačima kroz MODBUS protokol, 1 x Eternet port za povezivanje na Cloud aplikaciju, povezivanje sa grafičkim softverom ili integraciju sa nezavisnim proizvođačima kroz IP protokol, način povezivanja centrala/paralelnih tabloa može biti prsten ili magistrala sa do maksimalnih 32 elemenata u mreži, sa maksimalnom razdaljinom između elemenata do 1 km (bakar), podržava rad sa mrežnom |
| 1.3. | 1 | Paralelni tablo sa dvosmernom komunikacijom za adresabilne protivpožarne sisteme | Paralelni tablo sa dvosmernom komunikacijom za adresabilne protivpožarne sisteme, minimalno da omogućava nadgledanje do 32 umrežene centrale ili paralelnih tabloa, prikazuje iste događaje kao i centrala, povezuje se na komunikacionu RS-485 magistralu u topologiji prsten ili BUS, LCD displej 4x40 karaktera i 4 kontrolna tastera (reset, utišaj zujalicu, utišaj sirene i aktiviraj sirene), sadrži RS-845 komunikacionu karticu ili sl., plastično ABS kućište za nadzidnu ili uzidnu montažu, radni napon minimum 90-264VAC 50/60 Hz, prostor za smeštanje AKU baterija 2 x 7.5Ah, dimenzije cca 443 mm x 268 mm x 109 mm, poseduje EN54-2 i 4 certifikate i slično. |
| 1.4. | 1 | Razvodni orman sa vratancima i bravom za smeštaj akumulatorskih baterija | Minimum razvodni orman sa vratancima i bravom za smeštaj akumulatorskih baterija, komplet sa montažnom pločom, uvodnicama, klemama i drugim pratećim elementima za montažu, dimenzije ormana 500x500x250mm |
| 1.5. | 2 | Akumulatorska baterija 12V | Akumulatorska baterija 12V, 7Ah za adresibilnu centralu (7Ah) |
| 1.6. | 2 | Akumulatorska baterja 12V | Akumulatorska baterja 12V, 24Ah za adresibilnu centralu (26Ah) |
| 1.7. | 44 | Adresabilni optički detektor dima | Adresabilni optički detektor dima sa ugrađenim izolatorom petlje, kompenzacija uticaja prašine, zaštita od ulaska prašine i insekata, port za paralelni indikator, elegantan dizajn, potrebna baza , radni napon 22 do 38 VDC, nominalna potrošnja. |
| 1.8. | 2 | Adresabilni termodiferencijalni-termomaksimalni detektor požara | Adresabilni termodiferencijalni-termomaksimalni detektor požara (58 ºC) sa ugrađenim izolatorom petlje, port za paralelni indikator, poseduje funkciju nagle promene temperature, elegantan dizajn, potrebna baza, radni napon 9 do 38 VDC, nominalna potrošnja |
| 1.9. | 46 | Baza za motažu adresabilnih detektora | Standardna baza za montažu adresabilnih detektora. |
| 1.10. | 2 | Adresabilni ručni javljač požara | Adresabilni ručni javljač požara, resetujući, radni napon 22-38V DC, struja u mirnom stanju 300µA, struja u alarmnom stanju 3mA, u skladu sa standardom EN54-11 ili slično, stepen zaštite IP 40. |
| 1.11. | 1 | Adresabilni modul sa dva nadzirana sirenska izlaza | Adresabilni modul sa dva nadzirana sirenska izlaza ( do 1A ), sa ugrađenim izolatorom petlje, napajanje 24VDC, imunost na smetnje, dimenzije cca 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54-18 standard ili slično. |
| 1.12. | 1 | Adresabilni modul sa dva relejna izlaza | Adresabilni modul sa dva relejna izlaza (30VDC/1A), sa ugrađenim izolator petlje, napajanje sa petlje, imunost na smetnje, dimenzije cca 100mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54-18 standard ili slično. |
| 1.13. | 4 | Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu | Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu, selekcija 32 tona, IP43. |
| 1.14. | 1 | Samostalna telefonska/GSM dojava | Samostalna telefonska/GSM dojava, slanje poruka na maksimalno 8 brojeva, notifikacije: audio/SMS/PUSH (aplikacija)/CLIP, automatski prelazak na GSM u slučaju nestanka telefonske linije, minimum 4 programabilna inputa (NO, NC), minimum 4 kontrolisana izlaza (OC), mogućnost dve SIM kartice, automatski prelaz na sekundarnu SIM karticu u slučaju nestanka signala na primarnoj, provera stanja pripejd kartica, konfigurisanje uređaja lokalno putem USB kabla i aplikacije GSM SOFT, interakcija sa GX CONTROL mobilnom aplikacijom, radni napon 12 V DC, nominalna potrošnja 100 mA, maksimalna potrošnja 275 mA, dimenzije kućišta scca 126 x 158 x 46 mm. |
| 1.15. | 480m | Instalacioni kabl | Instalacioni kabl tipa JH(St)H 2x2x0,8mm ili slično, za povezivanje elemenata na sistemu dojave požara. |
| 1.16. | 50m | Instalacioni kabl | Instalacioni kabal tipa JH(St)H 5x2x0,8mm ili slično, za povezivanje protivpožarne centrale sa paralnim tablom, na sistemu dojave požara. |
| 1.17. | 40m | Instalacioni kabl | Instalacioni kabl tipa JH(St)H 2x2x0,8mm ili slično FE180/E30. za povezivanje alarmnih sirena |
| 1.18. | 20m | Instalacioni kabl | Instalacioni kabal N2HX 3x1.5 mm2 ili slično za napajanje centrale. |
| 1.19. | 30m | Instalaciono gobljivo crevo | Instalaciono gibljivo crevo halogen free ( HF) prečnika minimum 16mm. |
| 1.20. | 300m | Instalacione halogen free (HF) kanalice | Instalacione halogen free (HF) kanalice dimenzije cca (20x20x2000)mm za prihvat instalacije sistema dojave požara, koja će se nalaziti vidljivo vođena na zidu ili plafonu. |
| 1.21. | 3kg | Vatrootporna zaštita | Vatrootporna zaštita svih otvora za kablove koji prolaze iz jednog sektora u drugi. |
| 1.22. | 1 | Sitan i nestandardni instalacioni materijal | Sitan i nestandardni instalacioni materijal - paušalno |

NE POPUNJAVATI PRE POTPISIVANJA UGOVORA

NE PODNOSITI U OKVIRU PONUDE!!!

FORMAT UGOVORA IZMEĐU IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

NAZIV UGOVORA: Nabavka opreme za protivpozarnu centralu

REF: TAFANA/47207/3

Zaključen između:

Ministarstvo za evropske integracije

Nemanjina 34, 11000 Beograd

(Naručilac)

i

<Poslovno ime>

<Adresa izvršioca>

<Matični broj/PIB broj>

(Izvršilac)

Član 1: Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je nabavka opreme kao što je i navedeno u ponudi izvršioca – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač’’

Član 2: Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost Ugovora za nabavku opreme iz Člana 1 je: RSD uključujući PDV.

U skladu sa IPA implementacionom regulativom, za sve partnere PDV može biti prihvatljiv trošak. Naručilac će platiti jedinične cene, kako je navedeno u finansijskoj ponudi kao i PDV ukoliko je isti prihvatljiv i jasno naveden na računu.

Za ovaj ugovor PDV je prihvatljiv trošak.

Član 3: Ugovorna dokumentacija

Dokumenta koja čine deo ovog ugovora su (po prioritetu):

- Ugovor

- Ponuda izvršioca koja je obezbeđena u tenderskoj fazi – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač ’’

- Sva druga prateća dokumentacija ukoliko je potrebno (* - u slučaju zahteva za dostavom izvoda iz APR-a ili drugih informacija)

Za sva pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom biće primenjena pravila predviđena Opštim uslovima, General conditions-om

| C4e | Nacrt Ugovora : Opšti uslovi (Annex I) | https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/44169042/c4e_annexigc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Annexes#Annexes-AnnexesC(Ch.4):Supplies

Član 4: Isporuka opreme i plaćanja

Izvršilac će bezrezervno isporučiti opremu kao što je i navedeno u ponudi izvršioca ‘’Deo B: Format ponude koju popunjava ponuđač’’. Isporuka opreme će biti implementirana u okviru navedenih datuma.

Naručilac će platiti izvršiocu nabavku opreme u iznosu koji je naveden u Članu 2 ovog Ugovora.

U slučaju da je Ugovor zaključen u EUR, a plaćanja u RSD, kurs koji se primenjuje mora biti InforEuro kurs za mesec izdavanja fakture ili profakture u slučaju oslobađanja od PDV-a.

Plaćanja će biti izvršena prema sledećem vremenskom rasporedu.

| Mesec |  | RSD |
| --- | --- | --- |
| Nakon isporuke | Konačna isplata | 100 % vrednosti Ugovora / Apsolutni iznos |
|  | Ukupno | <Ukupna vrednost Ugovora> |

Član 5: Trajanje Ugovora

Trajanje Ugovora je do 31.12.2025.

Datum početka Ugovora je datum potpisivanja druge ugovorne strane.

Član 6: Rešavanje sporova

Bilo kakvi sporovi koji proizilaze ili su vezani za ovaj Ugovor koji se ne mogu drugačije rešiti će biti upućeni na isključivu nadležnost Privrednog suda u Beogradu saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom države naručioca.

| Za izvršioca |  | Za naručioca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime: |  | Ime: |  |
| Zvanje: |  | Zvanje: |  |
| Potpis: |  | Potpis: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Ponuđači bi trebalo da imaju minimum 7 dana od datuma objavljivanja javne nabavke za pripremu ponude (isključujući dan objave i datum krajnjeg roka za podnošenje ponude).